广东豪美精密制造有限公司1号机工频炉变压器迁改工程施工内容及技术要求

## 一、施工内容

### （一）变压器迁移施工

- 明确迁移对象为原1号机工频炉变压器，该变压器型号为ZSC11，容量1350kV·A，电压10±2×2.5%kV，需将其从原安装位置迁移至2号机旁新场地，并完成变压器主体、外壳及防护铁件的整体迁移、安装固定工作。

- 迁移前对原变压器进行全面检查，包括外观有无破损、部件是否齐全、电气性能是否正常等，做好检查记录；迁移过程中采取有效的防护措施，避免变压器受到碰撞、震动等损坏，确保迁移过程安全平稳。

- 变压器迁移至新场地后，按照相关规范要求进行安装调试，包括变压器的定位、固定、接线、接地等工作，确保变压器安装符合设计及规范标准，能够正常投入使用。

### （二）高压电缆调整与利用

- 保留原1号工频炉变压器高压电缆，将其重新规划连接至新增5500永磁炉，作为该永磁炉的供电电缆，确保电缆连接牢固、绝缘良好，满足永磁炉的用电需求。（三）新高压电缆敷设施工

- 顶管施工：在1号机新场地，从挤压六电房出发，采用HDPE160/8型管材进行顶管施工，共设置两条顶管（一用一备）。其中两条顶管合计长度220米，单条160管长度90米，顶管施工过程中需完成钻导向孔（DN≤300mm）、扩孔（DN200mm以内）、回拖布管及泥浆运输（运距10km）等工序。

- 电缆敷设：通过新建的顶管敷设一条规格为ZC-YJV22-8.7/15KV-3×70的高压电缆，电缆总长度330米，确保电缆敷设过程中无扭曲、损伤，电缆排列整齐，符合相关规范要求。

- 电缆附件安装：安装2个户内3×70规格的高压电缆头，确保电缆头制作工艺规范，密封良好，绝缘性能达标；同时完成电缆的固定、防护及标识工作。

### （四）辅助设施施工

- 行车井砌筑：按照设计要求砌筑4座行车井，行车井采用砖砌矩形结构，内侧进行砖墙抹灰处理，配备矩形盖板（每块体积0.1m³以内），设置200PVC管集水口；施工过程中包含非定型井垫层混凝土（普通预拌混凝土C15）浇筑、人工挖土方（一、二类土，深度2m内）、挖掘机挖装沟槽及基坑土方（二类土）、回填砂、回填土夯实机夯实槽坑、自卸汽车运土方（运距10km）及预埋铁件安装等工序。

- 标志标识安装：安装15个φ80mm的圆形不锈钢电缆标志牌，标志牌安装位置准确、牢固，标识清晰，注明电缆相关信息，便于后期维护管理。

## 二、技术要求

### （一）通用技术要求

- 施工前需对施工人员进行技术交底和安全培训，施工过程中严格遵守安全操作规程，落实绿色施工安全防护措施，确保施工安全；本工程整体施工及通电工作需在1月31日前全部完成，施工单位需合理规划施工进度，明确各工序时间节点，保障按期竣工。

- 所有进场材料、设备必须具备合格证书、检验报告等质量证明文件，进场后需进行抽样复检，合格后方可投入使用；材料、设备的存放需符合相关要求，避免损坏或变质。

- 施工过程中需做好施工记录，包括隐蔽工程验收记录、试验记录、工序交接记录等，确保工程资料完整、规范，便于后期追溯。

### （二）变压器迁移技术要求

- 变压器迁移过程中，吊装、运输设备的选型需符合变压器的重量及尺寸要求，确保吊装、运输平稳，避免变压器倾斜、碰撞。

- 变压器安装定位偏差需符合规范要求，水平度、垂直度误差在允许范围内；变压器外壳接地可靠，接地电阻值符合设计要求。

- 变压器调试过程中，需进行绝缘电阻测试、变比测试、直流电阻测试、耐压试验等各项试验，试验结果均需符合相关规范及设计要求，确保变压器运行安全可靠。

### （三）顶管施工技术要求

- 钻导向孔时，需控制钻孔的坡度、方位，确保导向孔偏差在允许范围内，为后续扩孔及回拖布管奠定基础。

- 扩孔直径需符合设计要求，扩孔过程中需及时清理孔内泥土、杂物，避免孔壁坍塌；回拖布管时，需控制拖管速度，避免管材受损，确保管材连接牢固、密封良好。

- 泥浆配制需符合施工要求，具有良好的润滑、携砂及固壁性能，泥浆运输需及时、有序，避免污染环境。

### （四）电缆敷设及附件安装技术要求

- 电缆敷设前需进行绝缘电阻测试，10kV电缆绝缘电阻值不得低于400MΩ；敷设过程中，电缆弯曲半径需符合规范要求，不得小于电缆直径的20倍。

- 电缆头制作需在清洁、干燥的环境中进行，严格按照工艺标准施工，确保电缆头绝缘层无损伤、密封良好，耐压试验合格。

- 电缆固定需牢固可靠，在电缆终端、中间接头及转弯处等关键位置需设置固定支架，固定间距符合规范要求；电缆敷设完成后，需再次进行绝缘电阻测试及耐压试验，确保电缆敷设质量。

### （五）标志标识安装技术要求

- 电缆标志牌安装位置需醒目，便于观察，一般设置在电缆终端、中间接头、转弯处及隧道、沟道入口等位置。

- 标志牌标识内容需清晰、准确，包括电缆型号、规格、长度、用途、走向等信息；标志牌固定牢固，不易脱落、损坏，且具有一定的防腐、防潮性能。